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第一章 邀请函

我院拟对呼伦贝尔市第二人民医院（呼伦贝尔市传染病医院）新传染病大楼设备层新增楼梯项目采用询价采购方式采购，欢迎符合资格条件的供货公司前来参加。具体如下：
一、项目名称：呼伦贝尔市第二人民医院（呼伦贝尔市传染病医院）新传染病大楼设备层新增楼梯项目。
二、采购内容：
	品目号
	采购标的
	数量
（单位）
	预算金额
（元）
	最高限价
（元）

	1-1
	新传染病大楼设备层新增楼梯
	1（项）
	30000.00
	30000.00


三、采购限额：30000.00元。
四、供应商须符合下列各项条件
1、符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定并提供《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十七条所要求的材料；
2、供应商须为未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)记录失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单”记录名单(以公告发出之日起在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)查询结果为准，如相关失信记录已失效，投标人需提供相关证明资料)。
五、响应文件需要提交的证明材料
1.提供工商营业执照(副本)复印件、税务登记证(副本)复印件、组织机构代码证(副本)复印件；(如三证合一只提供具有统一社会信用代码的营业执照原件扫描件或复印件并加盖公章);项目相关专业资质；
2.提供参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；
3.供应商须为未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)记录失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单”记录名单(以公告发出之日起在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)查询结果为准，如相关失信记录已失效，投标人需提供相关证明资料)。
六、提交响应文件截止时间
1、供应商应就以上招标内容要求，在2026年7月24日15:00前，向呼伦贝尔市第二人民医院（呼伦贝尔市传染病医院）运营管理科递交装订好的响应文件一份，密封或邮寄(以收到时间为准)递交。
2、供应商一经递交响应文件，不可撤回。
七、成交供应商优选方法
由医院成立采购询价小组，由采购小组根据评审方法确定成交供应商。
八、联系方式
单位名称：呼伦贝尔市第二人民医院（呼伦贝尔市传染病医院）
联系地址：扎兰屯市雅鲁街31号呼伦贝尔市第二人民医院行政楼2楼202室
联系人：李 宁
联系方式：0470-3179532




                         呼伦贝尔市第二人民医院
                        （呼伦贝尔市传染病医院）
2026年7月21日










第二章 询价办法

一、采购小组
采购人参照《中华人民共和国政府采购法》及相关法律法规的规定组织开展采购，本次询价小组成员人数为3人。
二、询价评审方法：最低价评标法
三、评审
1.第一步，审查资格证明文件，符合的进入下一程序。符合资格要求的供应商不足3家的，终止评审；第二步，审查、评审询价响应文件对询价文件所要求的产品技术参数及与其相关的其他要求的响应情况，符合的进入下一程序。符合要求的供应商不足3家的，终止评审；第三步，审查、评审询价响应文件对询价文件所要求的商务要求的响应情况，符合要求的供应商不足3家的，终止评审。
2.询价小组应当从质量和服务均能满足询价文件实质性响应要求的供应商中，按照报价由低到高的顺序提出成交候选人，并编写评审报告。采购人根据符合采购需求、质量和服务相等且报价最低的原则确定成交供应商，并将结果通知所有被询价的未成交的供应商。
3.如果询价小组成员一致认为报出最低报价的供应商报价明显不合理，有降低质量、不能诚信履约的可能性时，询价小组有权通知该供应商限期进行解释。如供应商未在规定期限内作解释，或所作的解释不明显合理，经询价小组成员取得一致意见后，可确定该供应商所报品种不能成交。询价小组成员可将第二个最低报价作为全部报价中的最低报价。如第二个最低报价也有上述情形，则依次类推。


















第三章 采购内容及数量
	序号
	名称
	规格
	单位
	数量

	1
	防滑板
	2.5厚/1000*4000mm
	张
	20

	2
	槽钢
	3厚/6米
	根
	30

	3
	40*40方管
	2厚/6米
	根
	40

	4
	20*20方管
	1.5厚/6米
	根
	80

	5
	拆墙
	

	6
	清理垃圾
	

	7
	人工费
	


第四章 新传染病大楼设备层
增加楼梯的相关需求
新传染病大楼设备层承担着高位消防水箱、消防风机控制柜及空调控制柜等关键设施的运行保障功能，其内部通行条件直接关系到日常巡检维护效率及紧急情况下的人员疏散安全。经现场踏勘核实，目前设备层主要存在以下两方面通行安全问题：
一、设备层通往高位水箱间的现有通道宽度严重不足，该区域设备密集、空间局促，仅能容单人侧身通过。一旦发生火情或设备故障等紧急状况，人员无法迅速、安全地撤离，直接影响应急响应及疏散效率。
二、设备层东侧通往消防风机控制柜及空调控制柜的通道，目前需借助踩踏风机管道方可通行。此举既易导致管道变形或损坏，影响设备正常运行，也违反了消防通道必须保持畅通、不得被占用的基本要求，且不利于日常检修维护作业的规范开展。
依据《中华人民共和国消防法》第十六条关于机关、团体、企业、事业等单位应当履行“保障疏散通道、安全出口、消防车通道畅通”的消防安全职责，以及第二十八条“任何单位、个人不得占用、堵塞、封闭疏散通道、安全出口、消防车通道”的规定，同时参照《消防给水及消火栓系统技术规范》（GB50974-2014）第5.2.6条关于高位消防水箱安装有管道的侧面净距不宜小于1.0m的要求、《建筑防火通用规范》（GB55037-2022）第7.1.4条第3款关于疏散走道净宽度不应小于1.1m的规定、《建筑设计防火规范》（GB50016-2014，2018年版）第5.5.18条关于公共建筑内疏散走道和疏散楼梯净宽度不应小于1.10m的要求，现有通道条件明显不达标，存在重大安全隐患。此外，踩踏风机管道通行的行为本身已构成对消防通道的违规占用，必须立即整改。
三、为彻底消除上述隐患，拟在设备层增设钢制楼梯，具体方案如下：
（一）增设两个长度约15米的楼梯，分别连接主通道与高位水箱间、东侧设备区，解决两处关键区域与主通道之间的通行阻隔问题；
（二）增设两个长度约5米的楼梯，用于补充局部高差处的通行路径，确保设备层内部各区域之间的连贯通达。
上述楼梯建成后，预期达到以下效果：高位水箱间通道宽度满足规范要求的净距标准，维护人员可正常通行作业；消防风机控制柜、空调控制柜等关键设备的前后检修通道实现独立、安全通行，彻底杜绝因踩踏管道造成的设备损坏风险；设备层内部形成完整的疏散通行网络，应急疏散净宽满足《建筑防火通用规范》及《建筑设计防火规范》的相关标准要求。改造前通道狭窄、需踩踏管道通行的状况将得到根本改变，日常巡检维护效率亦将随之提升。
四、本次改造所需设备及材料名称、规格、数量如下：
防滑板（2.5mm厚，1000×4000mm）20张，用于楼梯踏步及平台面层铺设；槽钢（3mm厚，6m/根）30根，作为楼梯主承重结构骨架；方管（40×40mm，2mm厚，6m/根）40根，用于楼梯扶手及护栏支撑；方管（20×20mm，1.5mm厚，6m/根）80根，用于楼梯栏杆及加固构件。此外，涉及既有墙体局部拆除作业，需根据现场实际情况确定拆墙范围及工程量，施工前另行核定。
以上各项材料数量系根据现场踏勘初步核算，施工前可结合楼梯具体走向及现场条件作适当调整。







第五章 响应文件格式

一、报价函
致：呼伦贝尔市第二人民医院（呼伦贝尔市传染病医院）
我公司收悉呼伦贝尔市第二人民医院（呼伦贝尔市传染病医院）新传染病大楼设备层新增楼梯项目的询价文件，我方已研究了询价文件的全部内容，满足询价文件的需求。现向贵方做出如下报价：
(一)报价表(单位：元)
	序号
	货物名称
	品牌、规格、参数、功能
	单位
	单价
	数量
	金额
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	

	总金额
	


备注：以上报价含材料费、人工费、运费。
(二)联系方式
联系人：
电话：
法定代表人或授权委托人(签字):
公司名称(盖章):
年    月    日



二、法定代表人(单位负责人)身份证明或授权委托书
（一）法定代表人(单位负责人)身份证明
投标人名称：
姓名：       性别：      年龄：     职务：       
系           (投标人名称)的法定代表人(单位负责人)。特此证明。
附：法定代表人(单位负责人)身份证复印件。









注：本身份证明需由投标人加盖单位公章。
供应商：(盖单位章)
年   月   日



（二）法人授权委托书
致：呼伦贝尔市第二人民医院（呼伦贝尔市传染病医院）
本授权函声明：       任命       (姓名、职务)为我公司的授权代表人，参与呼伦贝尔市第二人民医院（呼伦贝尔市传染病医院）购置专用设备医用病床项目，以供应商的名义签署响应文件、进行合同谈判、签署合同事务。
特签字如下，以资证明。
报价人名称：(公章)
报价人地址：
法定代表人：(签字或印章)
被授权人：(签字或印章):
授权日期：年  月   日
法定代表人身份复印件：




授权人身份证复印件：




三、供应商企业廉洁诚信承诺书
供应商企业廉洁诚信承诺书
呼伦贝尔市第二人民医院（呼伦贝尔市传染病医院）：
为确保医院能够合法合规合理进行采购，并做到公开、公正公平，维护医疗、管理工作的正常秩序，保障医院及广大患者的切身利益，我公司特向医院郑重承诺：
一、严格遵守《中华人民共和国政府采购法》等国家相关法律法规各项条款执行，保证做到合法竞标、正当竞争。
二、我公司保证在竞标工作中做到：
1.秉持公平竞争的理念，不与其他供应商串通投标、围标，不恶意压低价格扰乱市场秩序，也不通过抬高价格谋取暴利，以合理的价格和优质的服务参与市场竞争。
2.不与采购科室、招标代理人员串通制作投标文件；
3.不得以向招标人、采购负责人或评标委员会成员行贿的手段谋取中标；
4.保证竞标报价不违反相关法律法规的规定，不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假、骗取中标；
5.不以其他任何方式扰乱医院的招投标和价格遴选工作，损害医院的合法权益；
6.保证中标后不转包
三、本公司保证在投标、销售工作中做到：
1.保证不以任何形式、任何名义腐蚀、贿赂医院工作人员(包括：宴请、回扣、提成、礼品、礼金、礼券等),以谋求不正当利益；
2.保证不为了提升物资(药品、耗材等)销量，以任何手段促使医院相关科室(临床科室、医技科室、药剂科、设备保障部、后勤保障部、信息中心等)以及有关人员统计数据或为此提供方便，干扰医院的正常工作秩序；
3.保证遵守医院禁止销售代表或业务员以营销为目的擅自进入工作区域向有关人员及患者(患者家属等)介绍、推销产品的有关规定。
四、本公司保证竭力维护医院声誉，不做任何损害医院形象影响清廉医院建设的事情。
五、本公司保证强化员工的法律法规意识，杜绝一切针对医院工作人员的商业贿赂行为。
六、对本公司及公司员工采取以上不正当手段或不规范行为竞标、促销等，干扰医院正常工作秩序，损害医院形象，医院有权终止我公司所有项目合同，同时我公司愿承担对医院所造成的一切后果。

承诺公司(盖章)
公司代表(签字)
联系方式：
承诺日期：年 月  日
四、资格审查资料
（一）公司营业执照
提供工商营业执照(副本)复印件、税务登记证(副本)复印件、组织机构代码证(副本)复印件；(如三证合一只提供具有统一社会信用代码的营业执照原件扫描件或复印件并加盖公章);项目相关专业资质；
















（二）无重大违法记录的书面证明
参加政府采购活动前3年内在经营活动中
没有重大违法记录的书面声明

本公司在最近三年(   年 月至今)内没有骗取中标和严重违约及重大违法记录问题。特此承诺。

法定代表人或授权代表人(签字或印章):      
职务：     
承诺方名称(公章):      
日期：   年   月    日











（三）信用信誉查询截图
供应商须为未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)记录失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单”记录名单(以公告发出之日起在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)查询结果为准，如相关失信记录已失效，投标人需提供相关证明资料)。
五、业绩及其他资料(格式自拟)
3

