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第一章 邀请函

我院拟对呼伦贝尔市第二人民医院（呼伦贝尔市传染病医院）新传染病大楼地下室排污泵更换维修项目采用询价采购方式采购，欢迎符合资格条件的供货公司前来参加。具体如下：
一、项目名称：呼伦贝尔市第二人民医院（呼伦贝尔市传染病医院）新传染病大楼地下室排污泵更换维修项目。
二、采购内容：
	品目号
	采购标的
	数量
（单位）
	预算金额
（元）
	最高限价
（元）

	1-1
	新传染病大楼地下室排污泵更换维修
	1（项）
	20000.00
	20000.00


三、采购限额：20000.00元。
四、供应商须符合下列各项条件
1、符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定并提供《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十七条所要求的材料；
2、供应商须为未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)记录失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单”记录名单(以公告发出之日起在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)查询结果为准，如相关失信记录已失效，投标人需提供相关证明资料)。
五、响应文件需要提交的证明材料
1.提供工商营业执照(副本)复印件、税务登记证(副本)复印件、组织机构代码证(副本)复印件；(如三证合一只提供具有统一社会信用代码的营业执照原件扫描件或复印件并加盖公章);项目相关专业资质；
2.提供参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；
3.供应商须为未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)记录失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单”记录名单(以公告发出之日起在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)查询结果为准，如相关失信记录已失效，投标人需提供相关证明资料)。
六、提交响应文件截止时间
1、供应商应就以上招标内容要求，在2026年7月27日15:00前，向呼伦贝尔市第二人民医院（呼伦贝尔市传染病医院）运营管理科递交装订好的响应文件一份，密封或邮寄(以收到时间为准)递交。
2、供应商一经递交响应文件，不可撤回。
七、成交供应商优选方法
由医院成立采购询价小组，由采购小组根据评审方法确定成交供应商。
八、联系方式
单位名称：呼伦贝尔市第二人民医院（呼伦贝尔市传染病医院）
联系地址：扎兰屯市雅鲁街31号呼伦贝尔市第二人民医院行政楼2楼202室
联系人：李 宁
联系方式：0470-3179532




                         呼伦贝尔市第二人民医院
                        （呼伦贝尔市传染病医院）
2026年7月22日









第二章 询价办法

一、采购小组
采购人参照《中华人民共和国政府采购法》及相关法律法规的规定组织开展采购，本次询价小组成员人数为3人。
二、询价评审方法：最低价评标法
三、评审
1.第一步，审查资格证明文件，符合的进入下一程序。符合资格要求的供应商不足3家的，终止评审；第二步，审查、评审询价响应文件对询价文件所要求的产品技术参数及与其相关的其他要求的响应情况，符合的进入下一程序。符合要求的供应商不足3家的，终止评审；第三步，审查、评审询价响应文件对询价文件所要求的商务要求的响应情况，符合要求的供应商不足3家的，终止评审。
2.询价小组应当从质量和服务均能满足询价文件实质性响应要求的供应商中，按照报价由低到高的顺序提出成交候选人，并编写评审报告。采购人根据符合采购需求、质量和服务相等且报价最低的原则确定成交供应商，并将结果通知所有被询价的未成交的供应商。
3.如果询价小组成员一致认为报出最低报价的供应商报价明显不合理，有降低质量、不能诚信履约的可能性时，询价小组有权通知该供应商限期进行解释。如供应商未在规定期限内作解释，或所作的解释不明显合理，经询价小组成员取得一致意见后，可确定该供应商所报品种不能成交。询价小组成员可将第二个最低报价作为全部报价中的最低报价。如第二个最低报价也有上述情形，则依次类推。


















第三章 采购内容及数量
	名称
	型号
	数量

	水泵
	2.2KW
	3

	水泵控制箱
	/
	5个

	止回阀
	DN80
	2个

	输入模块
	鼎信
	5个

	线管
	32
	50米

	电线
	5芯 /4平方
	60米

	软管
	32
	15米

	KBG线管
	20
	35米

	电线
	2*1.5
	35米


第四章 新传染病大楼地下室排污泵需求
新传染病大楼地下室现有排污泵共计10台，承担着地下设备层、管沟及集水坑的日常排水任务。目前主要存在以下问题：
一、10台排污泵均未配置自动排水控制模块，完全依赖值班人员人工巡检并手动启停。地下室各集水坑来水时间不定，尤其在夜间及节假日期间，巡检频次难以保证，此前已发生多起因未能及时启动水泵导致坑内水位漫溢、积水流入相邻设备间的情况，对变配电设施及消防管线的安全运行构成直接威胁。
二、经近期停机解体检查，其中3台水泵叶轮磨损明显、机械密封老化渗漏，运行电流异常且出水量远低于额定参数，已基本丧失应急排水能力，须予以更换。其余7台虽尚能运转，但因缺乏自动控制逻辑，仍需依靠临时外接浮球开关的方式勉强维持，接线杂乱且触点可靠性较差，频繁出现拒动或误动。
三、原有5台控制柜内部电器元件老化严重，接触器吸合不牢、继电器触点氧化，柜内布线凌乱且无规范标识，不具备与自动控制系统对接的接口条件。配套管路中的止回阀也存在关闭不严、倒灌回流等现象，进一步降低了排水效率。
为解决上述问题，拟对地下室排污系统实施综合性改造。改造方案如下：更换3台2.2kW水泵，恢复该组排水点的额定排水能力；对全部10台泵增设自动排水控制环节，每台泵对应配置输入模块以采集集水坑液位信号，并新设5台水泵控制柜，将10台泵按区域分组纳入统一控制回路。同时配套更换止回阀2个（DN80）、敷设动力电缆及信号线缆若干，并更换锈蚀线管及软管，确保电气线路安全可靠。
改造后预期达到的效果为：系统依据各集水坑液位信号自动启停对应水泵，实现无人值守条件下的常态化自动运行，彻底摆脱人工巡检启停的依赖；控制柜内置过载、缺相、短路保护及故障自投功能，当运行泵出现异常时可自动切换至同组备用泵投入工作并发出报警信号，维修响应时间显著缩短；新敷设的线缆及线管均按规范标准施工，消除了原有接线杂乱、绝缘老化等安全隐患；更换止回阀后有效防止回流，提升排水效率。改造后值班人员仅需在监控室通过指示灯及报警装置了解系统运行状态，日常维护内容由"频繁巡检、手动启停"转变为"定期检查、清洁保养"，地下室积水和倒灌问题将得到系统性解决。
四、本次改造所需设备及材料名称、规格、数量如下：
（一）排污泵3台，单台功率2.2kW，配套耦合装置及密封件；
（二）水泵控制箱5个，每台控制箱具备手/自动切换功能，适配2.2kW泵组控制需求；
（三）止回阀2个，公称通径DN80；
（四）输入模块5个，仅适配鼎信品牌，用于接收液位开关信号并接入控制系统；
（五）镀锌线管（32#）50米，用于动力电缆全程保护；
（六）电力电缆（5芯×4平方毫米）60米，作为水泵主电源线；
（七）金属软管（32#）15米，用于控制柜进出线口柔性连接；
（八）KBG线管（20#）35米，用于信号线独立敷设；
（九）控制电缆（2芯×1.5平方毫米）35米，用于液位信号传输；
（十）辅材一批，包括法兰、螺栓、密封垫圈、线鼻子、扎带及各类接线端子等，按现场实际需要配置。
以上各项材料数量系根据现场踏勘初步核定，施工前可结合控制柜内部接线方式及管路走向作适当调整。




第五章 响应文件格式

一、报价函
致：呼伦贝尔市第二人民医院（呼伦贝尔市传染病医院）
我公司收悉呼伦贝尔市第二人民医院（呼伦贝尔市传染病医院）新传染病大楼地下室排污泵更换维修项目的询价文件，我方已研究了询价文件的全部内容，满足询价文件的需求。现向贵方做出如下报价：
(一)报价表(单位：元)
	序号
	货物名称
	品牌、规格、参数、功能
	单位
	单价
	数量
	金额
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	

	总金额
	


[bookmark: _GoBack]备注：以上报价含材料费、安装费、运费。
(二)联系方式
联系人：
电话：
法定代表人或授权委托人(签字):
公司名称(盖章):
年    月    日



二、法定代表人(单位负责人)身份证明或授权委托书
（一）法定代表人(单位负责人)身份证明
投标人名称：
姓名：       性别：      年龄：     职务：       
系           (投标人名称)的法定代表人(单位负责人)。特此证明。
附：法定代表人(单位负责人)身份证复印件。









注：本身份证明需由投标人加盖单位公章。
供应商：(盖单位章)
年   月   日



（二）法人授权委托书
致：呼伦贝尔市第二人民医院（呼伦贝尔市传染病医院）
本授权函声明：       任命       (姓名、职务)为我公司的授权代表人，参与呼伦贝尔市第二人民医院（呼伦贝尔市传染病医院）购置专用设备医用病床项目，以供应商的名义签署响应文件、进行合同谈判、签署合同事务。
特签字如下，以资证明。
报价人名称：(公章)
报价人地址：
法定代表人：(签字或印章)
被授权人：(签字或印章):
授权日期：年  月   日
法定代表人身份复印件：




授权人身份证复印件：




三、供应商企业廉洁诚信承诺书
供应商企业廉洁诚信承诺书
呼伦贝尔市第二人民医院（呼伦贝尔市传染病医院）：
为确保医院能够合法合规合理进行采购，并做到公开、公正公平，维护医疗、管理工作的正常秩序，保障医院及广大患者的切身利益，我公司特向医院郑重承诺：
一、严格遵守《中华人民共和国政府采购法》等国家相关法律法规各项条款执行，保证做到合法竞标、正当竞争。
二、我公司保证在竞标工作中做到：
1.秉持公平竞争的理念，不与其他供应商串通投标、围标，不恶意压低价格扰乱市场秩序，也不通过抬高价格谋取暴利，以合理的价格和优质的服务参与市场竞争。
2.不与采购科室、招标代理人员串通制作投标文件；
3.不得以向招标人、采购负责人或评标委员会成员行贿的手段谋取中标；
4.保证竞标报价不违反相关法律法规的规定，不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假、骗取中标；
5.不以其他任何方式扰乱医院的招投标和价格遴选工作，损害医院的合法权益；
6.保证中标后不转包
三、本公司保证在投标、销售工作中做到：
1.保证不以任何形式、任何名义腐蚀、贿赂医院工作人员(包括：宴请、回扣、提成、礼品、礼金、礼券等),以谋求不正当利益；
2.保证不为了提升物资(药品、耗材等)销量，以任何手段促使医院相关科室(临床科室、医技科室、药剂科、设备保障部、后勤保障部、信息中心等)以及有关人员统计数据或为此提供方便，干扰医院的正常工作秩序；
3.保证遵守医院禁止销售代表或业务员以营销为目的擅自进入工作区域向有关人员及患者(患者家属等)介绍、推销产品的有关规定。
四、本公司保证竭力维护医院声誉，不做任何损害医院形象影响清廉医院建设的事情。
五、本公司保证强化员工的法律法规意识，杜绝一切针对医院工作人员的商业贿赂行为。
六、对本公司及公司员工采取以上不正当手段或不规范行为竞标、促销等，干扰医院正常工作秩序，损害医院形象，医院有权终止我公司所有项目合同，同时我公司愿承担对医院所造成的一切后果。

承诺公司(盖章)
公司代表(签字)
联系方式：
承诺日期：年 月  日
四、资格审查资料
（一）公司营业执照
提供工商营业执照(副本)复印件、税务登记证(副本)复印件、组织机构代码证(副本)复印件；(如三证合一只提供具有统一社会信用代码的营业执照原件扫描件或复印件并加盖公章);项目相关专业资质；
















（二）无重大违法记录的书面证明
参加政府采购活动前3年内在经营活动中
没有重大违法记录的书面声明

本公司在最近三年(   年 月至今)内没有骗取中标和严重违约及重大违法记录问题。特此承诺。

法定代表人或授权代表人(签字或印章):      
职务：     
承诺方名称(公章):      
日期：   年   月    日











（三）信用信誉查询截图
供应商须为未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)记录失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单”记录名单(以公告发出之日起在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)查询结果为准，如相关失信记录已失效，投标人需提供相关证明资料)。
五、业绩及其他资料(格式自拟)
3

