   呼伦贝尔市第二人民医院消火栓箱加装消防软管卷盘施工方案
一、工程概况

1.1 工程背景

本项目为原有建筑室内老旧消火栓箱改造工程，原有消火栓箱体尺寸为800mm×650mm×240mm（高 × 宽 × 厚），原箱体仅配置 DN65 室内消火栓、25m 水带、水枪，无消防软管自救卷盘。

根据现行消防规范要求，为完善室内初期火灾自救灭火设施、满足消防验收及日常巡检要求，现对所有原有消火栓箱进行原位加装消防软管卷盘改造，不更换箱体、不改动原有立管及主管管网，仅做箱内增设、支管改造、试压调试。

1.2 改造范围

项目所有原有800×650×240规格室内消火栓箱，箱内新增：

1. 消防软管卷盘（JPS0.8‑19 型，内径 19mm，长度 25m）

2. DN25 进水控制阀门、进水专用软管及连接件。

二、施工流程

施工总体流程：施工报备→局部断水泄压→箱内清理→管网更换卷盘栓头→安装 DN25 控制阀→固定卷盘支架→安装卷盘及进水管→整理管线→功能调试→水压试验→恢复通水

2.1 断水泄压

1. 关闭本区域消火栓立管控制阀门，打开就近消火栓泄压，确保管内无压、无积水。

2. 确认完全泄压后，方可进行管件拆卸与加装作业，杜绝带压施工。

2.2 管路改造

1. 严禁从消火栓出水口接取卷盘水源。

2. 在箱体进水主管根部更换卷盘栓头：一路保留原有 DN65 消火栓供水，一路 DN25 专供软管卷盘。

3. DN25 支管安装独立控制阀门，便于后期检修、泄压，不影响主栓使用。

4. 所有丝口缠绕生料带、麻，连接紧固，杜绝渗水、滴水。

2.3 卷盘固定安装

1. 根据箱体内部空间，在箱内左侧 / 右侧空余位置固定专用支架，保证不占用原有 DN65 水带、水枪摆放位置，原有消防器材全部保留。

2. 卷盘安装水平端正、固定牢固，无晃动、无偏移。

三、试压与功能调试

3.1 恢复供水

全部安装完成后，关闭箱内阀门，缓慢开启立管总阀，恢复管网供水。

3.2 密封性试压

1. 系统静压稳压 30 分钟，所有接头、三通、阀门无渗漏。

2. 试压压力：保压无降压、无渗水为合格。

3.3 功能调试

1. 开启卷盘阀门，拉出软管全程测试，无卡顿。

2. 喷枪出水顺畅，开关启闭灵活。

3.原有消火栓出水、开关功能完全正常，不受改造影响。

四、安全文明施工

1. 施工前确认断水泄压到位，杜绝跑水、积水损坏现场。

2. 严禁乱改主管、严禁私拆原有消防设施。

3. 施工完毕即时清理现场，箱体干净、器材摆放整齐。

五、验收标准

1. 所用设备资料齐全（合格证、3C、检测报告）。

2. 管路连接正确，取水方式合规，无渗漏。

3. 卷盘摆动、拉伸、功能全部正常。

4. 箱体开合正常，原有消防设施完好有效。

