呼伦贝尔市第二人民医院污水站水污染源在线监测系统（pH、流量）验收报告编制需求

一、编制目的

本次验收报告旨在规范完成呼伦贝尔市第二人民医院污水站水污染源在线监测系统（pH、流量） 竣工验收备案工作，客观核查医院污水总排放口pH、流量在线监测设备的安装合规性、设备性能准确性、系统运行稳定性、数据传输有效性，确认整套监测系统符合国家、行业生态环境监测标准及排污许可管理要求，可正式投入常态化自动监测运行，为生态环境监管部门核查、医院环保台账归档、排污数据合规上报提供合法、有效、完整的书面依据。

二、编制依据

本次验收报告编制严格遵循国家现行环保法律法规、监测技术规范及设备安装标准，核心依据如下：

《水污染源在线监测系统（CODcr、NH3-N等）验收技术规范》（HJ 354-2019）

《医疗机构水污染物排放标准》（GB 18466-2005）

《水质 pH值的测定 玻璃电极法》（GB 6920-1986）

《污水流量计技术要求及试验方法》（HJ/T 366-2007）

《污染源在线自动监控（监测）系统数据传输标准》（HJ 212-2017）

《建设项目竣工环境保护验收技术指南 污染影响类》

呼伦贝尔市第二人民医院排污许可证核定要求、污水站设计及设备安装施工合同资料

三、验收项目及范围

（一）验收对象

呼伦贝尔市第二人民医院污水处理站总排放口pH在线自动监测仪、流量在线监测系统整套设备及配套管路、采样装置、数据采集仪、传输终端、监控软件等附属设施。

（二）核心验收监测参数

pH值：医院污水外排酸碱度实时在线监测数据

污水流量：污水站外排瞬时流量、累计流量在线监测数据

（三）验收范围

涵盖设备安装施工质量、点位布设合规性、设备技术参数、系统调试运行、实际水样比对监测、数据采集与联网传输、设备运维保障、台账资料完整性等全维度内容。

四、验收报告核心编制内容要求

报告需结构完整、数据真实、结论明确、图文规范，包含十大核心章节，具体内容要求如下：

第一章 项目概况

详细说明呼伦贝尔市第二人民医院基本情况、污水处理站建设规模、污水处理工艺、污水日处理量、污水排放去向及排放口编号、位置。

阐述本次在线监测系统建设背景、建设目的、施工周期、设备采购及安装施工单位信息。

明确本次验收监测指标（pH、流量）及验收工作组织开展情况。

第二章 验收编制依据与执行标准

逐条列明本次验收涉及的法律法规、行业规范、技术标准（含本文第二条全部依据）。

明确医院污水pH、流量监测的合格执行限值，参照医疗机构污水排放标准及地方环保监管要求，确定pH合格区间、流量计量误差允许范围。

第三章 监测系统建设与安装情况

排放口布设：说明污水总排放口选址合理性、排污口规范化建设情况，是否设置环保标识、人工采样口，符合排污口设置规范要求。

设备安装详情：分别列明pH在线监测仪、流量监测设备（巴歇尔槽/明渠流量计等）的设备型号、生产厂家、技术参数、安装位置、安装工艺。

配套系统情况：介绍采样管路、预处理装置、数据采集终端、供电系统、防雷接地系统、现场监控终端的建设及安装调试情况。

附设备安装现场实景图、排放口点位图、系统整体拓扑结构图。

第四章 系统调试与试运行情况

说明整套pH、流量在线监测系统调试过程、调试项目、故障整改及优化情况。

明确系统试运行周期（不少于72小时连续稳定运行），详述试运行期间设备运行状态、数据更新频率、设备启停、异常报警等情况。

说明试运行期间设备无故障运行时长、数据采集完整率，证明系统具备正式运行条件。

第五章 比对监测与性能验收（核心章节）

严格按照HJ 354-2019规范开展比对试验，数据真实可溯源，具体要求：

比对监测方案：明确比对时间、采样方式、监测频次、国标人工监测方法、在线设备监测方法、比对评判标准。

pH值比对试验：同步采集污水站外排实际水样，完成至少6组有效数据比对，计算在线监测数据与国标手工监测数据的绝对误差，核查80%以上数据误差是否符合规范限值要求。

流量比对试验：采用标准计量方式，对在线流量计瞬时流量、累计流量进行比对，核查流量示值误差、重复性误差是否符合行业标准，计量精度达标。

附完整比对监测原始记录表、数据对比分析表、误差计算过程，明确所有比对项目合格/不合格判定结果。

第六章 数据采集与联网传输验收

核查系统数据采集功能：pH、流量数据采集频次、实时更新、数据存储、历史数据调取功能是否正常。

核查联网传输功能：确认设备已成功接入当地生态环境污染源在线监控平台，数据上传实时、稳定、无丢失，符合HJ 212-2017传输协议要求。

提供平台联网截图、数据上传记录、有效数据传输率统计结果，出具联网有效性证明。

第七章 质量保证与质量控制

说明监测设备定期自动校准、手动校准、标样核查功能及执行情况。

阐述验收监测期间人员资质、仪器设备检定校准状态、采样及监测全过程质控措施。

明确系统日常运维、定期校验、故障排查的质控管理制度，保障长期监测数据真实有效。

第八章 现存问题与整改落实

如实排查系统安装、运行、资料、联网中存在的轻微问题（无重大不合格项）。

列明问题清单、整改措施、整改完成时限、整改验证结果，所有问题需全部闭环整改后方可验收合格。

第九章 验收结论

综合设备安装、试运行、比对监测、数据传输、资料核查全部内容，给出明确验收结论：呼伦贝尔市第二人民医院污水站pH、流量水污染源在线监测系统安装规范、性能达标、运行稳定、数据传输合规，符合国家验收规范及环保监管要求，同意通过竣工验收。

明确系统可正式投入常态化自动监测及环保数据上报使用。

第十章 附件资料

报告需附带全套佐证资料，缺一不可：

企业营业执照、污水处理站备案文件、排污许可证复印件；

在线监测设备合格证、出厂检测报告、计量检定证书；

设备安装调试报告、试运行记录台账；

pH、流量实际水样比对监测报告及原始数据记录；

环保平台联网证明、数据传输截图；

设备安装现场照片、排放口规范化建设照片；

整改前后对比资料（如有整改项）；

验收人员名单、验收签到表。

五、报告编制规范要求

格式规范：采用正式公文报告格式，章节清晰、层级分明、编号统一，图文并茂、排版整洁。

数据规范：所有监测数据、比对数据、误差计算真实准确，可溯源、可复核，无虚假数据、无逻辑错误。

文字规范：表述严谨、专业规范，结论客观准确，无错别字、无歧义表述。

合规性要求：完全符合HJ 354-2019验收报告编制标准，可直接用于生态环境部门备案、环保核查。

